## 1-需求填写
发电机组选型需求表
东莞市锦佳动力设备有限公司 · 13553838770 · 东莞市寮步镇莞樟路737号
项目 | 请填写 | 填写说明 / 常见选项 | 是否必填
使用场所类型 |  | 数据中心 / 医院 / 工厂 / 矿山 / 商业物业 / 船舶 / 海上平台 / 工地 / 其他 | 必填
安装地点（省市） |  | 影响海拔、气温、湿度、环保要求 | 必填
安装地海拔（m） |  | 1000m 以上需按海拔降容 | 必填
夏季最高环境温度（℃） |  | 40℃ 以上需按温度降容 | 必填
最低环境温度（℃） |  | -10℃ 以下需配低温启动措施 | 选填
用电设备总功率（kW） |  | 各设备铭牌功率之和 | 必填
最大单台电动机功率（kW） |  | 影响启动压降与柴发容量 | 必填
电动机启动方式 |  | 直接启动 / 星三角 / 软启动 / 变频 | 必填
同时使用系数 |  | Ⅰ类 0.8~0.9，Ⅱ类 0.3~0.5，Ⅲ类不计 | 选填
需要功率（kW） |  | 不确定可不填，由我方计算 | 选填
使用工况 |  | 常用（主用）/ 备用 / 应急 / 并机 | 必填
是否需要并机 |  | 是 / 否；并机台数 | 选填
是否需要 ATS 自动切换 |  | 是 / 否 | 选填
是否需要远程监控 |  | 是 / 否；通信方式（4G / 以太网 / RS485） | 选填
机组形态 |  | 开架 / 静音 / 集装箱 / 移动拖车 | 必填
噪声限值要求（dB(A)@7m） |  | 城区常用 65~75，具体按当地环保 | 选填
排放要求 |  | 国二 / 国三 / 非道路国四 / 出口 CE | 选填
认证要求 |  | CCS / ZY / DNV / ABS / CE / 无 | 选填
防爆要求 |  | Zone 1 / Zone 2 / 无 | 选填
储油时长要求（h） |  | 常用 8h，消防或业主要求可能 12h 以上 | 选填
交付时间要求 |  | 期望到货日期 | 选填
预算区间（万元） |  | 可选，便于匹配配置 | 选填
其他特殊要求 |  | 如高湿、盐雾、沙尘、防震、集装箱尺寸限制等 | 选填
填写后发回：13553838770@163.com 或微信 13553838770。我们按工况出配置清单与报价，通常 1 个工作日内回复。

## 2-功率速查
常用功率档速查表
额定电压 400V / 50Hz / 功率因数 0.8（滞后）。电流按 I = P×1000/(√3×400×0.8) 计算。
额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 满载油耗约 (L/h) | 8h 储油约 (L) | 典型应用 | 常见机组形态
50 | 90 | 12.5 | 100 | 小型门店、基站、备用照明 | 开架 / 静音 / 集装箱
80 | 144 | 20 | 160 | 养殖场、小型工地 | 开架 / 静音 / 集装箱
100 | 180 | 25 | 200 | 小型工厂、商铺、临时用电 | 开架 / 静音 / 集装箱
120 | 217 | 30 | 240 | 中小型工厂备用 | 开架 / 静音 / 集装箱
150 | 271 | 37.5 | 300 | 中型工厂、小型医院 | 开架 / 静音 / 集装箱
200 | 361 | 50 | 400 | 工厂主用/备用、医院、学校 | 开架 / 静音 / 集装箱
250 | 451 | 62.5 | 500 | 中型工厂、商业综合体 | 开架 / 静音 / 集装箱
300 | 541 | 75 | 600 | 中型工厂、数据中心边缘节点 | 开架 / 静音 / 集装箱
400 | 722 | 100 | 800 | 工厂、矿山、商业地产 | 开架 / 静音 / 集装箱
500 | 902 | 125 | 1000 | 中型数据中心、工厂主用 | 开架 / 静音 / 集装箱
600 | 1083 | 150 | 1200 | 中型数据中心、医院 | 开架 / 静音 / 集装箱
800 | 1443 | 200 | 1600 | 大型工厂、数据中心 | 开架 / 静音 / 集装箱
1000 | 1804 | 250 | 2000 | 大型数据中心、矿山 | 集装箱 / 开架
1200 | 2165 | 300 | 2400 | 大型数据中心 N+1 单元 | 集装箱 / 开架
1500 | 2706 | 375 | 3000 | 大型数据中心、发电厂保安 | 集装箱 / 开架（分体）
1800 | 3248 | 450 | 3600 | 大型数据中心主力机型 | 集装箱 / 开架（分体）
2000 | 3608 | 500 | 4000 | 超大型数据中心、电厂黑启动 | 集装箱 / 开架（分体）
说明：满载油耗按柴油机 210 g/kWh、柴油密度 0.84 kg/L 估算（约 0.25 L/kWh），实际以机型油耗曲线为准。电流为额定工况理论值，电缆与开关选型须由设计单位按 GB 50217 与实际敷设方式校核。

## 3-行业配置参考
各行业典型配置参考
用于前期方案沟通与报价参考。最终配置以实际负荷计算书、现场条件与认证要求为准。
行业 / 场所 | 常见容量区间 | 典型配置 | 关键依据 / 注意事项 | 认证要求
数据中心 | 500 ~ 2000kW × N+1 | 3 台 × 1800kW（N+1）、10kV 中压、并机+PMS、储油 8h 以上 | GB 50174-2017 A/B 级；Tier III/IV；按 IT 负荷×PUE÷0.8 计算，再校核最大单机启动与 UPS 支撑时间 | 无强制，出口看 CE
发电厂保安电源 | 400 ~ 1500kW | 2 台 × 800kW、快速启动、与直流系统配合 | DL/T 5153 附录 D 五项校验；保安负荷含事故照明、直流充电、给水泵润滑油、阀门电源等 | 按业主要求
发电厂黑启动 | 1000 ~ 3000kW | 1~2 台大容量、快速自启动、独立燃油 | 失电后 30 分钟内恢复推进或厂用电，需校核启动电流与励磁涌流 | 按业主要求
医院 | 200 ~ 800kW | 1~2 台、ATS 双路、重点保障手术室与 ICU | 重要负荷不得中断；消防联动；噪声靠近病房需低噪型 | 无强制
工厂企业 | 200 ~ 1000kW | 1~2 台、并机或单机、常用/备用 | 按最大电动机启动压降校核；粉尘环境需加强进气过滤 | 无强制
矿山工地 | 200 ~ 800kW | 1~2 台、集装箱或拖车、防尘加强 | 无市电时按主用电源选；海拔与温差修正；移动转场需求 | 无强制
商业物业 | 100 ~ 500kW | 1 台、静音型、ATS | 消防负荷与应急照明；噪声与排烟位置受物业与环保限制 | 无强制
船用（内河/沿海） | 50 ~ 500kW | 1~2 台主用 + 应急机组 | CCS 倾斜 15°/22.5°；环境 45℃；SOLAS 应急 45 秒启动 | CCS / ZY
船用（远洋） | 500 ~ 2000kW | 3 台同型 + 1 台应急 | 三类负荷法选型；负荷率 80~90%；SOLAS 货船 18h / 客船 36h | CCS / ABS / LR / DNV
海上平台 / 海工 | 20 ~ 2000kW，可并机至 6000kW | 多机并联 + PMS、Zone 2 防爆、可吊装框架 | DNV 2.7-1 吊装、C5-M 防腐、危险区禁非防爆设备 | CCS / DNV / ABS
高原地区 | 按标准容量降容选 | 降容后容量上浮 15%~30% | 海拔 1000m 以上按厂家修正曲线降容，需配增压补偿与散热加强 | 无强制
高寒地区 | 按标准容量选 | 低温启动配置：水套加热、低温电池、机油加热 | -20℃ 以下需预热；燃油标号与油路保温 | 无强制
高温湿热 / 沙漠 | 按标准容量降容选 | 加强散热、双级过滤、防沙尘 | 45~55℃ 现场需大幅降容；冷却器加大；进气预过滤 | 无强制